{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":20,"n_cols":2,"rows_kept":20,"merged":[[0,0,0,1]]}
["疏水阀数据表"]
["设备位号","ST3101"]
["数量",1]
["正常排水量kg/h",12365]
["选用排量      倍率K",2.5]
["设计排水量kg/h",30913]
["正常操作压力Mpa(G)",0.19]
["最大入口压力 Mpa(G)",0.08]
["最高操作温度 ℃",156]
["正常压差Mpa(G)",0.11]
["排水方式","连续"]
["服务设备","加热器"]
["入口连接尺寸Inch","DN100"]
["出口连接尺寸 Inch","DN100"]
["入口法兰等级","HG/T20592 PN16 RF"]
["出口法兰等级","HG/T20592 PN16 RF"]
["阀体阀盖材料","WCB "]
["浮球材料","SS"]
["过滤器","F304"]
["型号"]